## Sheet1
QHSE人员检查和整改记录
加油站名称: |  |  |  |  | 检查时间：
检查记录
第一部分：现场检查（占70分）
检查大类 | 检查项目 | 检查内容和标准 | 满分 | 实际得分 | 不足项描述
一、卸油区 （25分） | 1.卸油口（含静电接地仪） | 1.口内油品标牌正确、清晰，四壁洁净； 2.静电接地仪、导线、接地极板完好、有效 3.密封盖胶圈无老化、无缺失、密封良好； 4.卸油口大盖、每一个密封盖均上锁； 5.卸油口法兰跨接良好，静电接地合格。 | 4
| 2.卸油软管 | 1.卸油软管无裂痕、无老化现象； 2.软管内跨接线与两端快速接头连接牢固、有效； 3.两端快速接头内的橡胶垫片无老化，密封良好； 4.固定接头的卡子无损坏，可正常使用； 5.可保证卸油油气回收连接使用正常。 | 4
| 3.卸油器具箱（含油样箱） | 1.爬梯（三角木）、密度计、量筒、铝漏斗、油样桶（15L）、量油尺、试水膏、试油膏、20升计量桶齐全、完好、有效； 2.油样箱、油样瓶样式合规，瓶内洁净、无杂质； 3.油样一式两份按规定封存和回罐。 | 4
| 4.消防器材箱、消防沙箱 | 1.35kg干粉灭火器1个，有效，有定期检查标签； 2.灭火毯一块； 3.消防桶（3个）、消防锹（3把）充足、有效； 4.带有反光条的隔离椎（至少10个）完好、无破损； 5.消防沙（2m³）干燥、无油、充足、有效。 | 4
| 5.油罐人孔井 | 1.井内管道、阀门、法兰等无渗漏、无锈蚀； 2.电缆密封良好； 3.井内洁净、无积水； 4.量油口平时上锁； 5.人孔井盖无破损、开启方便 | 4
| 6.油罐通气管 | 1.通气管畅通，压力真空阀可正常自动启闭； 2.球阀可正常开启和关闭，有呼吸阀的管球阀常开、无呼吸阀的管球阀常关，且标志清晰； 3.干燥剂有效； | 3
| 7.地面、墙壁、其它 | 1.油罐区地面平整，无破损、无下沉现象； 2.禁止烟火、卸油流程、职业危害因素标志牌清晰； | 2
二、加油区 （20分） | 1.加油岛 | 1.每2个岛至少配一对4kg灭火器，有效且定期检查； 2.每个岛配一张灭火毯； 3.加油岛、防撞柱无破损； 4.加油岛安全标志（禁打手机、禁止吸烟、熄火加油、禁止烟火）齐全 | 4
| 2.加油机 | 1.油机内过滤器、管线、阀门等无渗漏，无油气味； 2.油机内电线无破损，电线套管口处密封良好； 3.油机上的紧急切断按钮可正常使用； 4.二次油气回收装置运转和使用正常； 5.油机内已填入足量防爆沙，且无渗漏痕迹。 | 5
| 3.加油枪 | 1.枪套完好，颜色标识正确、清晰； 2.枪管密封皮罩完好，可完全罩住汽车油箱口； 3.万向节、喉管、脱离器连接处均无渗漏； 4.油枪能自动跳枪和挂枪，软管可盘挂。 | 4
| 4.罩棚 | 1.罩棚及立柱无结构损伤，顶部无渗漏、坠落迹象； 2.罩棚照明灯具、应急灯具工作正常； | 2
| 5.地面、墙壁、其它 | 1.加油区地面平整，无破损、无下沉现象； 2.防溢油沟无损坏，无杂物堵塞； 3.站房、围墙、各种广告牌无倾斜和倒塌迹象； 4.室外电缆无破损，出入口临时接电箱常关； 5.以上未列出的QHSE合规要求。 | 5
三、站房内 （20分） | 1.配电室 | 1.门锁、照明灯具、防鼠板、地面绝缘胶垫正常； 2.有“闲人免进、禁止合闸”警示标示； 3.至少配一对4kg灭火器（或3kg二氧化碳），有效且定期检查； 4.配电箱内无裸露线头、电线穿线管端头密封良好； 5.配电箱指示灯、表、开关等元器件正常，标志清晰 | 5
| 2.发电机房 | 1.门锁、照明灯具、排烟管阻火帽、排气扇正常； 2.至少配一对4kg灭火器，有效且定期检查； 3.发电机操作守则上墙； 4.柴油、润滑油、防冻液、电瓶充足有效，无渗漏； 5.发电机运转、供电正常，有定期试机检测记录。 | 5
| 3.便利店 | 1.紧急疏导路线图上墙，清晰； 2.至少配一对4kg灭火器，有效且定期检查； 3.应急药箱药品充足有效，有清单和领用记录； 4.收银台紧急断电开关正常、有效； 5.所有电器、开关、插座、电线状态安全良好。 | 5
| 4.办公室 | 1.监控录像机、液位仪、测漏仪工作正常； 2.至少配一对4kg灭火器，有效且定期检查； 3.防盗门、照明灯具、所有电器开关正常； 4.PPE充足完好，洁净，分类存放于专用PPE柜中； 5.紧急联络电话及时更新并在明显位置张贴。 | 5
第二部分：管理检查（占30分）
检查分类 | 检查内容 | 检查标准 | 满分 | 实际得分 | 不足项描述
四、执行情况（9分） | 1.要求执行情况 | 1.公司下发通知、文件、要求及时传达至相应岗位； 2.在规定期限内落实公司下发通知、文件和要求。 | 5
| 2.问题整改情况 | 1.对历次检查中提出的问题按期完成整改，无逾期 | 4
五、合规证件（6分） | 1.HSE相关证件 | 1.危险化学品经营许可证在有效期内； 2.防雷检测报告（每半年一次）在有效期内； 3.安全现状评价报告（每3年一次）； 4.职业危害因素监测报告（每年一次）； 5.站长安全管理人员资格证书（每3年一次）。 | 6
六、日常文档（10分） | 1.员工档案（一人一档） | 1.《加油站员工职业健康监护档案》填写齐全，每年体检表均存入档案，体检结果有员工确认签字； 2.《加油站员工职业健康监护档案》填写齐全，随员工在公司内部调动存入油站。 | 3
| 2.年度材料 | 1.油站与公司营运部、每名员工和油站均有签署了《年度QHSE责任书》； 2.制定了便于油站实际开展的《加油站年度应急演练计划》和《加油站QHSE年度培训计划》； 3.开展了油站年度QHSE风险评估，填写了《加油站QHSE风险评估表》。 | 1
| 3.月度表单 | 1.每月QHSE月报及时报送QHSE部，油站存有电子版， 全员隐患排查信息每周在系统中更新； 2.《班组安全检查表》每天记录，并有站长签字确认； 3.站长填写，《加油站站长QHSE检查和整改记录》每半月1次，《监控录像查看记录》每周1次，《夜巡检查表》每月1次。 | 1
| 4.工作记录 | 1.每月至少1次应急演练，填写《应急演练记录》； 2.不定期工作记录：,《卸油检查表》《加油站例会、QHSE培训记录》《顾客投诉信息表》《顾客投诉信息台账》《油品质量抽检报告》《外部抽检信息台账》《加油站事故报告》《未遂事故和偏差状况报告》《消防设施状态一览表》《工作许可证》《有害废物处理登记单》根据实际发生情况及时填写和更新。 | 5
七、人员能力 （10分） | 1.安全操作 | 1.严格执行加油安全操作程序（操作流程手册）； 2.查看录像，卸油操作程序严格执行（操作流程手册）； 3.危险作业操作程序合规，有专人监护； 4.量油、维修等未常规作业满足安全条件； 5.能够及时制止外来人员的不安全行为。 | 5
| 2.现场询问 | 1.各岗位安全职责； 2.加油安全八禁止； 3.“卸油前”阶段的17个步骤及具体内容； 4.应急处置方案（车辆着火、漏油、油品质量投诉、抢劫等）； 5.什么情况下启动紧急断电按钮； | 5
八、其它 （酌情扣分） | 表格中未列出的其它不满足QHSE合规要求的问题 | （现场填写） | 0
总分 |  |  | 100
检查日期（年/月/日）： |  | 检查人签字： | 油站经理确认签字：
整改记录（油站经理填写）
编号 | 整改措施 |  | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 整改后状况
油站经理整改确认签字：
注：整改完毕后，整改负责人将此记录发给QHSE部门/人员存档。