- 加油站油气回收系统检测报告和检测记录

# 1 检测报告

检测报告基本信息部分至少应包括以下内容，报告的其他内容和格式由检测机构确定。

加油站名称：

加油站地址：

加油站负责人：                                  电话：

# 2 检测记录

检测记录表基本内容和格式示例，参见表1～表4，检测机构可以根据各自的情况修改

表A.1  密闭性检测记录表

| 检测目的： □验收 □抽查 □年度检查 □自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测设备名称 |  |  | 设备状态 |  |  |  | 检定有效期 |  |  |
| 设备规格型号 |  |  | 设备编号 |  |  |  | 现场环境温度 |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  | 检测时间 |  | 时 分- 时 分 |  |  |
| 加油油气回收系统设备参数 |  | 各埋地罐的油气管线是否连通： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有处理装置： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作参数 |  | 1号油罐服务的加油枪数 2号油罐服务的加油枪数 3号油罐服务的加油枪数 4号油罐服务的加油枪数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 油罐编号 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 连通油罐 |
| 汽油标号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油罐容积（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽油体积（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油气空间（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始罐压（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测初始压力（Pa） |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |
| 检测压力（Pa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1分钟之后的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2分钟之后的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3分钟之后的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4分钟之后的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5分钟之后的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小剩余压力限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议和结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： 复核人： 加油站陪检人： 检测日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2  液阻检测记录表

检测目的： □验收 □抽查 □年度检查  □自检

| 检测设备名称 |  |  | 设备状态 |  |  | 检定有效期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备规格型号 |  |  | 设备编号 |  |  | 现场环境温度 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  | 检测时间 |  | 时 分- 时 分 |  |  |  |
| 加油机编号 |  | 汽油标号 |  | 液阻压力（Pa） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 L/min | 28 L/min |  | 38 L/min |  | 是否达标 |
| 液阻最大压力限值（Pa） |  |  |  | 40 | 90 |  | 155 |  |  |
| 建议和结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： 复核人： 加油站陪检人： 检测日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：北京地区加油站若当地环保部门要求执行北京地方标准DB11/208-2010，油站应将表格中的3个气体流速值18/28/38（L/min）修改为20/30/40（L/min）, 38 L/min所对应的液阻最大压力限值155应修改为150。

表A.3  气液比检测记录表

检测目的： □验收 □抽查 □年度检查  □自检

| 检测设备名称 |  |  |  |  | 设备状态 |  |  |  |  |  | 检定有效期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备规格型号 |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  | 现场环境温度 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  | 时 分- 时 分 |  |  |  |
| 检测前泄漏检查 |  | 初始/最终压力(Pa)： 1245/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测后泄漏检查 |  | 初始/最终压力(Pa)： 1245 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油枪编号 | 加油枪品牌和型号 | 同时加油枪数 | 加油体积（L） | 加油时间（s） |  | 实际加油流速（L/min） |  | 气体流量计最初读数（L） |  | 气体流量计最终读数（L） |  | 回收油气体积（L） | 气液比 | 是否达标 |
| 建议和结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： 复核人： 加油站陪检人： 检测日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：北京地区加油站若当地环保部门要求执行北京地方标准DB11/208-2010，油站应将表格中检测前后泄漏检查产生的真空压力值1245(Pa)修改为1250。

表A.4  处理装置油气排放检测记录表

检测目的： □验收 □抽查 □年度检查  □自检

| 检测设备名称 |  |  | 设备状态 |  |  |  | 检定有效期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备规格型号 |  |  | 设备编号 |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  | 检测时间 |  | 时 分- 时 分 |  |  |  |  |
| 处理装置品牌 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |
| 处理装置型号 |  |  |  |  | 处理方法 |  |  |  |  |  |  |
| 处理装置编号 |  | 油气排放浓度（g/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 样品1 |  | 样品2 | 样品3 | 样品4 |  | 平均值 |  |  | 是否达标 |
| 标准限值：25 g/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议和结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： 复核人： 加油站陪检人： 检测日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：北京地区加油站若当地环保部门要求执行北京地方标准DB11/208-2010，油站应将表格中标准限值25 g/m3修改为20 g/m3。

检测报告结论：

检测单位：                                     电 话：

地  址：

检测单位负责人：                              报告日期：