加油站操作规程

油品质量和计量管理

所有油站员工都应熟悉并遵守相关的内容、程序和标准，重视油品质量、计量管理的工作及相关的器具、设备管理，为油站管理奠定扎实的基础。

油站计量器具管理

油站的计量器具和用品一般包括：20升标准计量罐、量油尺、地下油罐容积表、试油膏和试水膏、液位仪等。

A型标准计量罐

B型标准计量罐

20升标准计量罐

- 在油站使用的20升标准计量罐通常有两种样式，简称A型计量罐、B型计量罐。A型计量罐先依照游标卡尺读出罐内油品液高，再通过罐体铭牌上标注的容积计算方法进行计算，得出罐体内的油品容积；而B型计量罐能够直接读出罐内油品容积，但通常A型计量罐的精度会更高。

- 计量罐必须备有设备生产商提供的计量检测合格证及政府有关部门的合格证书（备注：20升计量罐政府部门的检定合格证书需根据加油站所在行政区域的计量管理部门要求执行，部分地区不要求也不提供对非强检设备进行检测）；

- 在计量罐的使用和保存过程中，应遵照“小心、爱护、留意”的原则，防止碰撞变形导致计量不准确；

- 使用时应水平放置在固定和安全的场所，不能用来盛放其他物品，保证干净无残留物；

- 若出现任何损坏，应立即向油站经理汇报；

- 使用时应参照其说明书上的使用步骤和计量方法进行操作。

      - 量油尺（在配有液位仪且液位仪的准确率和稳定性得到公司工程部和IT人员测试认可后，可仅在每周、每月的最后一个班次使用）

- 量油尺由公司指定的设备供应商统一供应；

- 加油站有两种量油尺：刻度以升为单位，直接读出油罐内油品库存数量。刻度以毫米为单位，需根据油罐容积表计算出油罐内油品库存数量；

- 量油尺表面必须洁净，不得有斑点、锈迹、扭折和其他缺陷；边缘应平滑，不得有锋口和倒刺。

- 尺带上所有刻线、数字必须均匀、清晰，并垂直于钢带边缘。

- 尺带不许扭折、弯曲及镶接等残存的变形；

- 尺砣尖部无损坏；

- 量油尺使用前应检查尺砣与挂钩是否连接牢固，使用后应擦净，收卷好，放在固定的尺架上，油品交接计量使用的量油尺检定周期最长不超过 6 个月。

      - 油罐容积表

- 油罐容积表应由公司工程部指定的工程承包商负责制作；

- 油站须妥善保存并备份容积表；

- 油罐容积表使用说明：目前在油站使用的量油尺有两种规格：以容积为单位刻度的量油尺，可以直接通过量油尺读出油品库存数；以长度单位为刻度的量油尺，需要在测量出油品液高后查对相应油罐的容积表才能计算出油品数量，具体操作步骤如下：

        - 量油尺量取油罐的油品液高；

        - 读取刻度；

        - 查阅该油罐的容积表；

        - 计算出读取刻度对应的容积数。

例如：读取刻度为1643毫米，在油罐容积表查到1640毫米对应的是22400升，每液高单位的容积增加值（升/毫米）为10，则1643毫米对应的容积数为：

22400+10×（1643-1640）=22430升

注：油罐容积表是每5毫米有一个对应的容积值（升），每液高单位的容积增加值（升/毫米）是下一项容积值减去该项容积值的差除以下一项液高减去该项液高的差。

例：

| 油品液高（毫米） | 油品容积（升） | 每液高单位的容积增加值（升/毫米） |
| --- | --- | --- |
| 1640 | 22430 | 10 |
| 1645 | 22480 |  |

每液高单位的容积增加值=（22480-22430）/（1645-1640）= 10（升/毫米）

注：油罐容积表左上角为油站名称和所在城市名称；油罐容积表右下角为该油罐的罐号和油罐总个数；油罐容积表左下角为容积表文件名；油罐容积表右下方为该罐容积表的总页数和该页页码

      - 试油膏和试水膏

- 试油膏和试水膏是在对油罐库存进行手工计量时的辅助工具（易耗品）；

- 试油膏和试水膏均为显示涂料，试油膏在遇到油时会溶解，而试水膏接触水时会发生颜色变化；

- 使用时只需将试油膏或试水膏均匀、薄薄地涂于量油尺相应高度的表面即可；

- 在试油膏和试水膏使用后，应注意旋上封盖并妥善保管，以免变质影响使用效果。

      - 液位仪：油站所有员工必须熟练操作液位仪，并理解液位仪各参数的意义，当出现液位仪报警时，请立即予以查看并终止导致警报的工作。

液位仪参数包括：

- 油罐标准容积：油罐的总容积，即油罐的大小；

- 油罐安全容积：罐内油品最大储存警戒线。为了给油品预留一定的安全空间，通常油罐的安全容积为最大容积的90%；

- 油品液高：油罐内库存油品的液位高；

- 油品体积：油罐内库存油品的体积；

- 罐底水高：油罐内水及杂质的高度；

- 油品库存最低警戒值：为了避免罐内油品出现脱销并由此损坏潜油泵等设备及引发各类安全事故，需要预先设定的油品库存最低报警值。油品库存最低警戒高度通常距离罐底高度为30CM，当油品库存达到这一警戒值时，液位仪将会报警，此时油站应立即停止对该油罐油品的售卖。

油站质量器具管理

通常油站用于油品质量管理的器具包括：取样器、温度计、密度计、留样瓶、量筒等，除取样瓶外，确保一备一用，并且取样器汽、柴油分开，有明确标识，不得混用。

            - 取样器

- 取样器必须为铜制，接线应为防静电绳；

- 取样器接线、接线提手、吊耳应缠绕紧固，连接牢靠。

            - 密度计

- 油站在每次收卸油前必须对油品密度进行测量，配合温度计一并使用，测定油品标准密度；

- 密度计须妥善保管，玻璃表面应光洁、透明，无裂痕和其它缺陷；

- 密度计的分度标尺刻线和数字应清晰，标尺纸条应牢固地贴于干管内壁，金属弹丸不得有明显的移动；

- 密度计使用前必须清洗擦干（用肥皂或酒精擦洗干净），经过清洁处理干净后的密度计，手不能拿在分度的刻线部分，必须用食指和拇指轻拿干管顶端，并注意不能横拿，应垂直拿，以防折断。同时，在使用时不得与容器发生磕碰。

            - 留样瓶

- 每个油站需配备足够的油品留样瓶，注意定期清洁，保持瓶内清洁干燥。

            - 温度计

- 应选择最小分度值为0.2度的玻璃全浸水银温度计（环境温度过低的区域可采用酒精温度计）；

- 玻璃棒内的毛细管水银柱不许断裂，温感泡无裂痕，刻线和数字应清晰。

油品质量管理

油品接卸时的质量管理

- 运输车辆到站后，卸油员需核对出库单的油品品种、牌号，检查铅封是否完好并记录铅封号，如有破损禁止卸油。

- 安全罐容确认

运输车辆到站后，应核实油站准备卸油储罐的剩余油品升数、运输车辆所载油品准备卸油升数，确认满足安全罐容。

- 油品验收

- 油品外观检查，油罐车进站后须静置15分钟，在罐车卸油口至少放出30升油品，查看油样颜色、水杂、清澈度，并感觉气味；

- 进行车用汽油、车用乙醇汽油醇类物质含量检测，步骤如下：

- 用具塞量筒取100ml油样，再用移液管取10ml洁净水加入到该量筒中；

- 盖好塞子、将具塞量筒连续上下颠倒约1分钟，使油水混合均匀；

- 松动瓶塞放气，然后将混合物静置15分钟，使其分成界面清晰的油-水两段；

- 读取水段刻度，车用汽油如果水段大于11ml，可判断含醇类物质，车用乙醇汽油根据水段体积，查表求得醇类含量在8%~12%（v/v，%）。

- 取槽车中部油样1升，按GB/T 1884“原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）”检测密度，步骤如下：

- 用清洁纸张将试样表面上形成的所有气泡除去，把装有试样的量筒垂直放在没有空气流动的地方，在整个测试期间，环境温度变化应不大于2℃；

- 用温度计作垂直旋转运动搅拌试样，使整个量筒中试样的密度和温度达到均匀。温度精确到0.1℃。从密度计量筒中取出温度计。

- 把合适的密度计放入油品中，达到平衡位置时放开，让密度计自由漂浮，要注意避免弄湿液体面以上的干管。把密度计按到平衡点以下1mm或2mm，并让它回到平衡位置，观察弯月面形状，如果弯月面形状改变，应清洗密度计干管，重复此项操作直到弯月面形状保持不变。

- 在放开密度计时，要轻轻地转动一下密度计，使它能在离开量筒壁的地方静止下来自由漂浮。要有充分的时间让密度计静止，并让所有气泡升到表面，读数前要除去所有气泡。

- 当密度计离开量筒壁自由漂浮并静止时，先使眼睛稍低于液面的位置，慢慢地升到表面 ，先看到一个不正的椭圆，然后变成一条与密度计刻度相切的的直线(见下图)。密度计读数为液体下弯月面与密度计刻度相切的那一点，读到最接近刻度间隔的1/5。

- 记录密度计读数后，立即小心地取出密度计，并用温度计垂直地搅拌试样，记录温度接近到0.1ºC，如果这个温度与开始温度相关大于0.5 ºC，应重新读取密度计和温度计读数。

- 进行标准密度换算或查表，当与出库单上标准密度差值大于0.002g/cm3时，停止卸油并报告主管部门，查清原因。如地方环保原因罐车上部盖口不能打开，则应在罐车底部卸油口至少排放出30升油品后，再取油样检测。

- 油品检查合格后方可卸油，同时做好油品接卸记录；

- 油品检查异常时不得卸油，需上报油站经理、公司储运部。

- 油品采、封、留样

- 卸油前，应取罐车中部油样进行封样、留样，取样时，对取样容器及盛样瓶应进行多次清洗置换（至少3次以上），以防止样品污染；

- 封样时须标注日期、车号、承运商、油源地、品种牌号、数量等信息，卸油员与运输司机双方签字；

- 油样应在阴凉、干燥、避光、通风处保存，锁好油样箱；

- 油样保存期限为每车油品销售完毕后至少再保留3日；企业可根据加油站油品销售情况适当延长油样保存期限，以确保客户油品质量投诉可追溯；

- 留样期间，注意观察油品外观变化，如有问题及时报告并核查原因。

- 卸油

- 卸油实行“双确认”原则，首先确认收油罐卸油口标识和待卸油品品种牌号一致并连接卸油管，再由第三方检查确认待卸油品与收油罐油品品种牌号一致，方可开始卸油；

- 严格执行“一仓一罐一表”（卸油检查表）；

- 禁止向两个及两个以上油罐同时卸油；

- 一车分卸时，严防首罐满罐串油。

- 一车分站卸油后，各油站依次对罐车施加铅封并记录。

- 卸油口钥匙应按罐独立存放，不得放到钥匙盘上一起存放；每把钥匙上要明确标明卸油口编号，每次只许发放一把钥匙。

- 建立《接收油品质量检查记录&油样回罐记录》（附件1），内容包括入站时间、车号、油品品种牌号、油源地、数量、油品质量（外观、水杂、密度、清澈度）等。

- 有两个及以上油罐的同品种同牌号油品，卸油期间，收油罐对应的加油机严禁加油；对于只有一个罐的油品，制定采取相应措施的（罐底无水杂或水量处在安全范围内，并且并且加油机加装的防水滤芯完好完好，能够避免罐底水杂进入顾客油箱）方可在卸油期间加油。

油品储存中的质量管理

- 加油站应每周最后一个班次结束时用底部取样器取储罐底部油样查看杂质，如车用乙醇汽油应查看底部油样是否分层，并用量油尺涂抹试水膏检测储罐水高度，记录于OA系统-油品管理-量油试水记录，并及时排除水杂，遇雨雪天气应增加检测频次。

- 营运过程中，如液位仪显示含水超标报警时，应立即人工试水获取准确数据；每个地下油罐的水面高度不得超过2厘米，当地下油罐罐底水面高度超过2厘米时，当班主管立即通知油站经理；当油罐底部水面高度超过5厘米时，应立即停止该油罐内油品的售卖并立即抽水；

- 油站进行地下罐抽水必须先向区域营运经理申请，得到批准后方能进行操作，抽水前应准备足够的废油、废水盛装容器，抽水时须有油站出纳监督执行，并做好《油罐抽水记录》（附件2）；

- 地下罐积水抽取视同设备维修，必须填写相应的工作许可证并按工作风险级别得到相应的审批后方能开始工作。油站可采用手摇泵抽取罐底积水，如采用其他电动设备，必须由公司工程部安排专业人员进行操作。

- 为降低安全风险，抽水结束后应对废油、废水妥善保管，存放地点应远离火种（包括非防爆电器），并及时进行处理；

- 对于乙醇汽油油罐，应每天检查通气管上的干燥剂变化，雨雪天气应增加检测频次，干燥剂需要及时更换并做好记录；

- 油品储存超过一个月应复检，不合格不得销售；

- 油罐应每3-5年进行清罐，如发现油罐水杂影响油品质量时应及时清罐；

- 应制订加油站油品抽检计划并落实。

油品销售时的质量管理

- 油罐收卸油后的初次加油注意检查油品外观，外观异常时应及时处理；

- 雨雪天加油时应注意检查卸油区、观测井内是否存在积水情况，并进行量油试水，对油枪出油进行外观检查，发现异常暂停加油并处理，避免雨水进入顾客油箱。

- 加油站应定期检查、清洗、更换加油机滤网，新开业加油站应视杂质多少调整检查频次；

- 加油站应收集反馈客户意见，特别是在销售新供应商的第一批油品时。

油品销售时的质量抽检

油品在销售过程中，国家及地方政府有关监督部门（工商、质监等）对加油站内油品的抽查检验。

- 外部抽检应本着“身份确认、积极配合、采样规范、追踪溯源、心中有数、动态跟踪、争议处置、闭环管理”的原则，处理并关闭每一起外部抽检。

- 实行外部抽检报告制度，外部抽检结束，抽检信息立即报QHSE部。

- 外部抽检处理流程

- 合规性确认：政府部门抽检时，应对抽检通知书及抽检人员身份进行确认，无抽检通知书或人员身份证件可拒绝接受抽检。

- 采样确认：要对抽样部门的采样器、盛样容器进行确认，确认其清洁度、干燥程度等是否符合抽样标准。严格按有关标准方法取样，确保油样具有代表性：

- 抽检取样必须按照GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》进行取样；

- 抽检部门的采样器、盛样容器要进行多次清洗（至少三次以上），确保其清洁；

- 严禁直接从加油站卸油稳油后首枪、停用间隔较长的加油枪出油采样，如若取样应从油枪放出约20升油品后再行取样；

- 加油站抽样必须由加油枪直接打入样品容器，严禁用其他容器中转；

- 采样时，加油枪出口应高于样品瓶中的油品液面,防止枪口不洁净,造成油品污染；

- 严禁油罐低油位（低于安全库存量）时取样。

- 信息确认

- 确认样品容器封签标注的油品品种、牌号是否正确；

- 核对抽查检验工作单上填的油品品种、牌号是否与样品封签标注内容保持一致，同时确认执行标准是否正确；

- 确认无误后方可签字。

- 同步采样

- 有关部门抽样的同时，应自留样品2份，其中1份要求抽查部门进行签封，另1份自检（自有化验室或外委）。

- 专人跟踪

- 根据自检结果，及时安排专人跟踪并妥善处置直至关闭。

- 备用样品回罐

- 外部抽检留样及该批次入库或入站留样，待接到政府部门检验报告合格后方可回罐。

- 复检申请

- 若对政府部门检验结果有异议，应在时效期内提出复检申请，维护企业合法权益，避免媒体曝光。

油枪检测管理

政府主管部门强制检测

加油机属于计量强检器具，每台油机及每支油枪在使用前均需经过政府计量管理部门（技术监督局）的检测并取得计量合格证。计量管理部门检测合格后会在每台加油机主板和出油调节器上打上封条，并记录封条号码；油站经理须妥善保管计量检测合格证书并存档；计量合格标签须张贴在加油机正面且顾客能够看到的地方。

除政府计量部门或经其书面同意外，公司任何人员都无权拆除或更换政府计量部门设在加油机内部的封条；对于加油机内计量部件的维修或更换，须事先通知政府技术监督部门，获得批准后方能实施维修或更换工作，待维修完成后再通知技术监督部门重新对油机进行检测，合格后方能投入正常运营。

每4个月（具体周期参照各地要求）政府计量部门会对油站的油枪全部重新检测，油站经理应事先做好准备，并通知税务部门以备报税时剔出该部分用油。如油机计量部件需要调试或维护时，需事先同时通知公司工程部和加油机厂家。

油枪测试后，油站经理在技术监督部门许可的前提下，保留每支油枪的测试原始记录，如不能保留原始测试记录，应将检测结果记录到《油机检测维修及质量自测记录表》（附件3）及OA系统-油品管理-油品数质量自检报告上，如涉及油品抽检，则还需填写OA系统-油品管理-油品抽检报告。对每次检测，油站经理需及时向区域营运经理汇报测试结果。

油品回罐，应在油站出纳的监督下进行，如出纳不在场，需报告油站经理，由当班主管监督操作，油站出纳需在回站后通过观察监控录像的方式给予确认并在《接收油品质量检查记录&油样回罐记录》（附件1）中签字。

油品数质量自检

为了履行“品质高、数量足”的顾客服务承诺，在配合政府部门开展计量强检的基础上，各油站应每月在获得区域营运经理批准后，进行一次油品数质量自检工作。

油品自检工作由油站出纳监督，油站经理或其授权人员负责组织用20升标准计量罐检测全部油枪，并记录在OA系统-油品管理-油品数质量自检报告上。每支油枪的误差不能超过±0.3%的范围，油枪出油外观无异常。如发现误差超过标准的油枪，油枪出油浑浊、含水，应立即暂停使用，同时上报区域营运经理，并联系相关部门进行检测、调整。

若遇到油品数质量方面的投诉，通过其它方法不能解决时，当班主管可先报告油站经理，油站经理向区域营运经理上报，由区域营运经理决定是否进行数质量自检操作。

除每月例行的油品数质量自检外，油机维修后，如维修涉及输油管线、计量器、油泵等部位，需要进行油枪自检操作。

油枪自检操作办法

测试时必须由当班主管或以上级别管理人员在场负责，油枪的自检工作须安排在油站出纳当班工作时间内，整个自检测试过程中油站出纳必须全程在场负责监督。

每次测试前，需检查标准计量罐罐体内是否干净、无残留物。对于A型计量罐，注油测试前还需将罐体底部的卸油阀门关闭，同时将标准计量罐置于相对水平的地面，必要时可以通过量筒下的水平调节螺丝进行水平调节（其他使用要求请按照计量罐使用说明书进行操作）。

每支油枪采用大流量、小流量各定量加油20升进行测试。计量读数时，应保持眼睛、刻度线、油品液面相对水平。

对只能直接读出检测油品液高的A型标准计量罐，操作及读数方法如下：

- 调节移动游标尺，将液位水平线对准玻璃可视管内的油品液面；

- 以游标零刻度线位置为基准，在主尺上读取整毫米数，如图示为77mm；

- 从下向上，看移动游标尺上哪条刻线与主尺上的某一刻线对齐，由对齐点位置在移动游标尺上读出毫米以下的小数（说明：移动游标尺上的每一刻度为0.01mm），如图示为0.05mm；

- 将主尺上读取的整毫米数，加上在移动游标尺读取的毫米以下的小数，即为总的读数，如图示为77.05mm；

液位水平线

游标零刻度线

主尺

移动游标尺

得出油品液高后，通过罐体铭牌上标注的容积计算方法进行计算，得出罐体内的油品体积。

将油机读数与计量罐读数记录到OA系统-油品管理-油品数质量自检报告中，计算出油枪的精度。超过正常误差范围的油枪应立即停止使用，张贴“设备暂停使用”的标识并及时通知区域营运经理，同时联系国家技术监督部门重新进行校验调整；

所有测试油品都需在OA系统-油品管理-油品数质量自检报告上作好登记，并附上所有测试记录的POS小票作为《班结表》（参见《财务分册》）试油扣减的依据。试油后的油品应在油站出纳的监督下倒回相应的油罐中。

量油、试水管理

安装有液位仪的油站，液位仪经测试准确率合格后，可以采取液位仪计量库存。每班交接和每次收卸油之后，由当班主管打印液位仪数据，签字并附在班报表之后。每周、每月的最后一个班次需同时采取液位仪和手工量油、试水以确保数据的准确性，手工量油的数据应记录在液位仪打印的数据表上。

对未安装液位仪或液位仪正在校正中的油站，在每天交接班及收卸油时需采取手工量油，量油和试水的记录应填写在OA系统-油品管理-量油试水记录中。

手工量油操作程序

器具准备：量油尺，地下油罐容积表，试油膏。

- 使用前首先仔细检查量油尺，尺砣与挂钩应连接牢固，尺砣尖部无损坏，尺带不得出现弯曲及变形，边缘应平滑，不得有锋口和倒刺，尺带表面必须洁净，不得有斑点、锈迹，所有刻线、数字必须均匀、清晰；

- 一手握住尺手柄，另一手握住尺带，将量油尺沿量油口导尺槽稳定缓慢地放入油罐，概估油罐内油面的高度，用干抹布擦拭量油尺对应的刻度范围，必要时涂试油膏。在尺砣触及油面时，放慢尺砣下降速度，触底后即稳定缓慢地把量油尺从底部提起，然后轻轻快速地收尺，提出油罐；

- 仔细查找量油尺上被油浸湿部分的分界线，将刻度线提到水平视线的位置，仔细读数并记录；

- 用干抹布擦干净量油尺，再次进行测量，当连续两次测量的差距不大于1mm时，以第一次测量为准。如果超过1mm，则需要进行第三次测量，取连续两次测量中不超过1mm时的前一次数据为准；

- 确认油高后，对照油罐容积表查出相应的油品体积。

试水操作程序

器具准备：量油尺，地下油罐容积表，试水膏。

- 将量油尺表面擦拭干净，并将试水膏均匀、薄薄的涂抹于量油尺尺砣或30cm铜制量水尺表面。再将量油尺稳定缓慢地从量油孔放入油罐直至轻触罐底，停留至少10秒使试水膏能充分与水接触；

- 将量油尺轻轻提出油罐，观察量油尺底部的试水膏颜色是否发生变化；如有变化，证明油罐底部有水，应记录试水膏颜色发生变化的刻度。如水面高度超过2厘米，应立即向油站经理报告，同时停止该油罐的加油业务，待将该油罐的水抽尽后再恢复售卖；如水面高度超过5厘米，应立即停止该油罐的加油业务，并按照紧急事故进行处理。

油品库存管理

油品库存管理是油站管理中的一项重要工作，油品库存盈亏率是衡量库存管理成果的关键，是确保经营利润的重要环节。通过盈亏分析，不仅可以反映出油站库存管理中存在的问题，还可以帮助发现输油管道或地下油罐泄漏等事故隐患。

油罐库存盈亏率的计算

在油站营运过程中，通过加油机泵码、油罐库存（采用液位仪或量油尺计量）、查看收油记录等，采集如下数据：

A：时间段起始时该油品的实际库存量（升）；

B：时间段结束时该油品的实际库存量（升）；

C：时间段内该油品的油机记录开始数、结束数差额（升）；

D：时间段内该油品的收油数（升）；

E：时间段内该油品的试油数（升）。

则：油罐库存盈亏量（升）= A＋D＋E－B－C

油罐库存盈亏率（%）= 油罐库存盈亏量÷期间销售量（C-E）×100%

如结果为负，则为亏；如结果为正，则为盈。油站汽、柴油的库存盈亏率不得超过±0.3%，否则油站经理应立即进行调查分析，损耗严重异常时应立即向区域营运经理和QHSE主管汇报。

油品盈亏率的日常管理

- 班结表：通过班结表的计算，能够非常直观地反映出每个班次的油品盈亏情况，油站主管需高度关注当班盈亏情况，对出现的异常情况应查找原因、重新对数据进行计算或向油站经理汇报。

- 日结表：每天各班次的班结表汇总生成日结表。油站经理需对油品当日盈亏情况予以关注，对损耗异常予以跟踪或汇报。

- 《加油站油品月平衡及盈亏分析表》（附件4）：以每月为一个时间段制作油品盈亏平衡表，因时间跨度相对较大，能适当冲抵每日人为的误差，通过填制平衡表，并采集多种测量数据（如库存以手工测量数据、液位仪数据；收卸油来单数据），较为客观的反映每月的库存量变化。

- 每月油品盘点

- 由当班主管进行盘点，油站经理、油站出纳必须参加；

- 月结日最后一班夜班交班时进行；

- 盘点后即时填写《每月油品库存盘点记录表》（附件5），同时填制《加油站油品月平衡及盈亏分析表》（附件4）；

- 《每月油品库存盘点记录表》（附件5）上必须注明时间、油站名称，当班主管是盘点人和记录人，监督人是油站出纳；

- 盘点结果根据跟公司要求上传至公司财务部、业务部、供应部，油站将《每月油品库存盘点记录表》（附件5）归档。

油站控制油品损耗的措施

进油环节

- 油库发油

- 在油品取样化验时通过第三方检测机构确定油品标密；

- 发现油罐车计量数据和地磅数据差异大，必须要求油库复查，调整油库付油系数；

- 要求承运商所使用的油罐车必须经过严格鉴定，保证罐容表的准确性；

- 严格执行责任追究制度，增强油品出库计量员和驾驶员的责任心，保证计量数据的准确性。

- 驾驶员运输

- 确定行车的路线（因为驾驶员盗油往往有固定的销赃地点），在路线的选择和确定上要尽量避免一些偏僻小道；

- 在查询油车GPS行车线路时或行车视频监控时，若驾驶员不按照规定路线行车或在同一地点停留时间过长，则要立即查明原因，给予警告甚至经济处罚。

- 油站卸油

- 注意控制接卸油过程中的滴、洒、漏；

- 更换造成漏油的油管和接口垫圈等；

- 卸油时用容器收集滴洒的油品并作回罐处理。

- 加油站内控管理

- 加强标准卸油操作程序的执行，严格进行“第三方确认”；

- 加强油站经理和会计对每日盘点数据的审核；

- 油站的监控视频需记录接卸油的全过程，便于管理人员定期抽查考核。

油品存储环节

- 设备严密性

- 渗漏：主要是储油罐、输油管线、加油机三方面；

- 气密不严：量油口与卸油口没有关闭或缺失垫片、加油机拉断阀连接不严、油罐呼吸阀失灵长期敞开等情况。

- 蒸发损耗

- “大呼吸”损耗：进油前油罐内液面较低，有较大空间，存在较多油蒸汽，油罐进油时将油蒸汽排出造成的油品损耗。可通过以下方式降低损耗：

- 及时进油，减少油罐空置容量；

- 尽量安排在尽量安排在一天中气温较低时进行卸油操作；

- “小呼吸”损耗：油罐受外界温度影响而产生内部压力变化，呼吸阀调整压力时少量油蒸汽溢出的状态。对此，加油站只要确保呼吸阀是正常工作状态即可。

- 油样检测回罐

- 加油站在完成卸油时油样检查、每月油枪自检等操作后，必须严格执行内控规定，将检测完的油样在监督人员在场且在油站视频监控下进行回罐处理。

油品销售环节

- 油枪精度

- 与当地的计量主管部门保持良好的沟通，在强检时尽量保持在合理的误差范围内；

- 定期对加油机进行养护。油站人员需了解加油机的构造和各种技术参数，时刻关注设备的运行情况。

油品配送、收卸管理

油品配送原则

  - 若属于加油站发起用油需求，油站经理或授权主管根据油站油品库存和预计油品销售量计算出相应的油品需求量、配送日期，如果使用零售管理系统，根据零售系统中设置的相关权限和功能提交配油申请，如果油站暂时未上线零售管理系统，可提前填写《加油站配送计划》（附件6），报送公司相关部门，由相关部门根据油站需求协调货源组织和出库统筹；若属于公司主动配送油品到油站，根据公司相关部门发起的配送计划做好接收油品的准备。

  - 如运输公司未按时将油品配送到油站，油站经理应立即与公司相关部门协调解决；

  - 油站如果发现实际来油种类或数量与原计划不符，应及时联系相关部门，不得擅自卸油；

  - 当油车到达油站卸油时，如因油罐容量问题导致不能卸油，须立即告知相关部门，修改配送计划；

  - 若由于销量突然上升而导致无法保证油品继续销售6小时，须立即联系相关部门安排紧急送油。发生油品脱销将被记作经营事故，需立即汇报并由营运部进行调查和处理；

  - 司机或押运员须按照公司相关要求进行属于其责任的数量核实工作，如过磅、量罐等。油站卸油员需确认收油数量和密度，超出正常范围应立即停止操作，并通知公司相关部门。

油品收卸工作管理要求

日常油品收卸管理

收卸油工作是油站内非常重要且风险较高的一项管理工作，收卸油时须注意以下事项：

- 收卸油员工必须得到相应的培训，通过公司相关考核并取得资格证书后方能进行独立的收卸油工作，资格证书需在油站办公室内妥善保管；

- 收卸油员工必须严格按照本章节的收卸油程序进行收卸油作业，任何违反收卸油操作流程所导致的收卸油事故，将追究收卸油人员及直接领导的管理责任和经济责任；

- 各公司应加强油站收卸油环节对油品质量的管控，应制定油站卸油环节对于油品质量、数量的检查奖励制度，若油品问题经过公司确认，对油站进行专项奖励；

- 凡进入收卸油区的人员，均不得携带手机、打火机等危险品，不得穿着不具备防静电功能的服装。参与收卸油操作的人员，必须保持良好的精神状况，着工装并穿戴好个人防护用品；

- 应确保每个油罐的卸油口及量油口都有上锁，且卸油口必须配备清晰的标识牌（标注油品名称、油罐编号、油罐容量、最大安全容量等信息）。同时，油罐卸油口及量油口的锁具钥匙应以统一的颜色加以标识和区分，并保管在油站办公室钥匙箱内的对应位置；

- 油站经理应每周参与不少于一次的收卸油工作，并每周检查《卸油检查表》（附件7）文档至少一次；

- 油站经理须每周通过监控录像重点查看员工收卸油情况，记录在《油站监控录像检查记录》（附件8）上，并及时纠正员工的不规范操作；

- 在收卸油过程中，为防范收卸油数质量风险，必须严格执行“第三方确认”流程。对于在卸油过程中未进行第三方确认或第三方确认人员未认真履行确认职责便进行收卸油，将根据违规情节及责任，给予油站经理、卸油员、第三方确认人员相应的处分；

- 油站经理应每月及时统计各卸油员的卸油损耗情况，对于损耗较大的卸油员，应当予以关注并给予操作辅导；

- 区域营运经理、油站经理应定期考核卸油员的收卸油工作；

- 每次收卸油时填写完成的《卸油检查表》（附件7）须存档至少一年。

油站开业首次收卸油品

- 首次进油（新建、改造），根据储罐、工艺管道等基础资料，制定储罐管道检查吹扫方案、油罐进油和管道冲洗置换方案、营业初期质量保证措施。

- 区域营运经理、油站经理必须参加。在卸油前，必须核对经公司工程部工程师和施工单位共同签字确认的管线连接图后，方可进行下一步操作；

- 挂牌上锁。安排专人检查油罐清洁情况，每个卸油口都应上锁，并将钥匙保管在油站办公室钥匙箱内的对应位置；

- 在卸油前，必须用试水膏、量油尺测量油罐内是否存在水分或其他杂质，若有问题应与区域营运经理或公司工程部工程师联系；

- 卸油时应密切观察涉及卸油的管线、进油口、人孔井、观测井等处是否有渗漏，同时提前告知施工单位到达现场；

- 卸油时，应先向油罐内卸入500升左右油品，再用量油尺测量，确认无错卸、油罐无泄漏后，再将余油卸入；

- 油品卸入后，无论油站是否营运，都需按交接班的标准要求，每班对油品进行测量交接；

- 新开业油站进油后的一个月内，每天的晚班员工应对观测井进行检查并记录，如果观测井内出现油污或水位过高等异常情况，增加检查油机过滤器和枪出油品水杂频次，严防水杂进入顾客油箱，并立即上报，查清原因，排除质量风险后再恢复加油。

卸油操作程序

卸油准备

- 指挥油罐车进站

油罐车进站时司机应将车速控制在时速10公里/小时以内。卸油员首先引导罐车进入监控范围，以确保监控器能记录罐车车身及车牌号，然后引导车辆停泊在安全、准确位置（确保车辆停泊的地面基本水平），注意要尽量使车头朝向出口。若前庭繁忙，卸油员无法指挥车辆，且罐车有押运员，可要求押运员下车指挥车辆，同样满足上述指挥要求，卸油员进行复核，若无押运员，必须由卸油员亲自指挥，严禁出现无人指挥油罐车进站情况。

- 安全检查

卸油员应确认车辆熄火、并拉起手刹，关闭车辆电源，拔出钥匙；确认天气情况是否适合收卸油、周围环境是否安全；并提醒司机关闭手机等无线通讯工具

- 隔离卸油区域

使用隔离椎隔离卸油作业区域（如卸油区与其他区域交叉导致人员活动频率较高，还应使用警戒线进行隔离)，禁止任何无关人员和车辆入内。

- 固定车辆轮胎

卸油员应放置三角木桩至前轮胎前部，后轮胎后部，将罐车前后轮胎进行固定并确保牢靠，防止车辆滑动。

- 连接地线

确认静电接地仪是否可用（分开静电夹两极能发出“嘀、嘀……”声表示可用，否则不可用，需及时维修）；卸油员在罐车车轮固定后，应立即在罐体或离罐体最近的金属位置上（不得有油漆）牢固连接地线夹，地线夹的另一端应接地。如使用静电接地仪，连接后不得有“嘀、嘀……”的报警声。

注：若前庭繁忙，3、4、5三项工作操作可由油罐车司机或押运员协助操作完成，卸油员务必确认复核罐车司机或者押运员及时准确地进行操作。

- 放置消防工具

确保在卸油区内放置有一个35公斤推车式干粉灭火器和至少一块灭火毯。在油罐车卸油口及油站收卸油口2米（半径）处各放置一个8公斤手提式干粉灭火器。消防器材须由卸油员亲自放置，也可由罐车司机或押运员协助放置，但不得由罐车司机或押运员单独放置。

油品验收

- 核对单据

卸油员应将从油罐车驾驶员处取得的油品到货单据与公司相关部门下发的《油品配送计划》（附件6）或从零售系统中打印出的配送计划进行核对（供货油库、配送车辆、油品名称、配送油站、吨数等），如有不符应立即停止操作，并立即上报公司相关部门，得到指令后再进行下一步操作。

- 确认油罐容量

查看液位仪或手工量罐确定罐内油品存量，根据油罐最大安全容量，计算出油罐可收油量，确保油罐有足够的容量，避免发生溢罐事故。如出现卸装不下的情况应先停止作业并上报公司相关部门。

- 放置卸油工具

准备好各类卸油工具，包括量油尺、取样器，量筒、留样瓶、铝漏斗、密度计、温度计、试水膏、试油膏、铝桶、卸油管（回气管）、计算器、签字笔、进油单据等等。

- 检查铅封

对于有铅封的罐车，应检查罐车顶部测量口及底部卸油口铅封是否完好（来回推动，锁死则合格，如松动则无效），铅封号码应与发货单一致，且无人为破坏痕迹，否则应立即上报相关部门。卸油员须佩戴防护用品后方可进行登车操作，并需将油罐车顶部护栏拉起，如遇雨雪、大风天气则不得进行登车检查操作。

- 穿戴防护用品

卸油员务必规范穿戴防静电工作服、防滑鞋、防护眼镜、防油手套、防毒口罩和安全帽等防护用品，同时提醒油罐车司机戴好必要的防护用品。

- 测量油高并取样

确认静电接地仪连接后静置时间不少于15分钟，方可开始进行与油品相关的操作。

登上罐车，用量油尺测量罐车油品液高并记录（如同一油仓有两个测量口，应分别进行测量并取平均值；测量时应在罐容表标注的下尺点下尺，同时核对罐车底部至罐体顶部的总高是否和罐容表标注的数据一致）

如油高低于送油单据的油高2mm，或空高与送油单空高差异超过2mm，或通过查罐容表或过磅得到的来油损耗差异率超过规定标准（超过±2‰），应立即上报公司相关部门、区域营运经理。

注：因各地相关政府部门要求不同，根据当地实际政策情况决定是否测量油高。

- 检查油样

卸油人员用铝桶分三次从卸油口放出油品至少30升，对油样外观及气味进行检查，确认是否有沉淀物、水、是否有异常气味、颜色是否正常。正常油品应该透明，无浑浊、无悬浮、无沉降、无异味、无水分和机械杂质，颜色正常。

从罐车中取中部油样1L油样倒入量筒，再次进行外观及气味检查，并测量油品标准密度（标准密度参考数据：柴油0.810-0.850g/cm3、汽油0.72-0.775g/cm3），进行车用汽油、车用乙醇汽油中醇类物质含量检测。若油品密度不合格（油样实测到站标准密度与出库标准密度相差超过±0.002g/cm3），或醇类含量检测不合格，则应立即上报公司相关部门。

若有油样出现异常，应用油样瓶封存不合格油样，并由卸油员与司机双方签字确认，剩余油样回收至废油桶，不得倒入油罐。若油罐车分仓，则每仓油品须分别按以上要求进行油样提取与检查，提取油样的全部操作必须在监控区域内进行，不得进行遮挡。

- 密封油样

对于经过观察、测量，各项指标均正常的油样，按照留样方法取1L样品进行油样密封操作，并填写留样标签，注明油站名称、日期、时间、油品名称、发油油库、油车车牌号码、数量、收油储罐等信息，由油车驾驶员和油站卸油员双方签字确认，避光保存。对于卸油前从油罐车提取留样后的剩余合格油品，须在监控录像下通过漏斗将油品倒回到相应油罐内。在油品回罐前要双人确认，防止回错罐。

留样方法如下：

- 留样前，准备好留样瓶、线绳、塑料薄膜纸、标签纸、剪刀等物品；

- 将油样装入留样瓶，旋紧旋塞后，使用塑料薄膜纸，包裹留样瓶瓶口；

- 取一段线绳，将线绳形成绳套，并套在密封的留样瓶上；

- 将线绳拉紧、缠绕后，进行打结，并预留出绳头；

- 将绳头拉直，将填写完整的标签粘贴在瓶身，标签要压住一部分薄膜纸，同时压紧绳子，粘牢，留出绳头。

油品接卸

- 连接管线

司机负责将卸油管与罐车卸油口连接，卸油员负责将卸油管与油罐入油口牢固连接，同时应保持卸油管自然弯曲，并禁止两个不同品号的油罐同时接卸。

完成连接后，司机和卸油员工均应向对方报出油品名称和来油数量，并由卸油员再次检查确认管线连接是否正确（如果油罐车同时装载的是两种及以上油品，管线连接好后，卸油员必须从油罐车卸油口，用手顺着卸油管线比划至油罐入油口处，以确保管线连接正确）。

用油气回收管将油罐回收口和罐车回收口牢固连接，并打开罐车回收口阀门。关闭油站油罐通气管阀门，以便油气进入罐车，并确认油品回收至低标号油品储罐。。

如果同车、不同舱分装有不同标号的车用汽油，原则上应先卸高标品的车用汽油。如需要先卸低标号油品时，在切换卸油口时，应确保卸油管内无残存的低标号油品，以免污染高标号油品。

- 填写检查记录和第三方确认

为确保安全，卸油员对以上全部卸油操作程序逐项进行自检并填写《卸油检查表》（附件7），应包括：

- 时间、车辆牌号、各仓品种牌号、数量，油品外观、密度、醇含量；

- 收油罐编号、品种牌号、油罐安全罐容、油罐余油量、油罐可收油量；

- 司机、卸油员、第三方人员签字信息等。

卸油员完成检查并签字后，第三方检查员工（油站经理或油站经理指定人员）对以上全部程序进行逐一复查，逐项填写《卸油检查表》（附件7）的卸油前部分并签字确认。

如果同一个罐车内有两种以上油品分别卸入不同油罐，则每次卸油前都应填写一份《卸油检查表》（附件7），以便对每次卸油前的各项程序给予确认。禁止卸油人员同时向两个及以上的不同油品油罐同时进行卸油操作。第三方确认员工的优先顺序为：油站经理、油站出纳、见习油站经理、油站主管、加油员。

第三方确认人员担负与卸油员同等的操作责任，在每次收卸油过程中必须共同完成并确认好以下内容：卸油准备工作全部内容、油品验收工作全部内容、卸油管线连接工作内容。

- 开始卸油

确认准备工作就绪后，驾驶员或押运员缓慢打开卸油阀门开始卸油，开启阀门时应再次报出在卸的油品名称及数量，同时关注油罐车卸油口。卸油员应关注油站油罐入油口是否出现渗漏，无渗漏后再让驾驶员逐步将卸油阀门完全打开。

如果油罐车装载的是两种或以上油品，应确保每次阀门开启间隔不少于一分钟。部分车辆有气阀和机械阀两级阀门，请确保都被打开。新开油站第一次收卸油，请遵循上一节的新开站收卸油要求。

卸油过程中，驾驶员、卸油员不得离开作业区域，应做好现场看护工作。认真观察卸油阀门、卸油管线是否有渗漏等异常情况；防范油罐区有闲杂人员进入。如出现打雷、闪电等异常情况或其他安全隐患时，应立即停止收卸油，并报告油站经理。卸油时，罐车紧急切断阀应保持开启状态，禁止打开量油口、罐车顶盖。

- 余油卸净

油罐车卸油口停止出油后，卸油员关闭罐车卸油口阀门并将卸油管、油气回收管、静电接地线拆下，指挥驾驶员进行“移车、爬梯”操作。车辆前后行驶进行“三进三退”的移车，卸油阀门位于罐车后方的罐车须用两个前轮“爬梯”，卸油阀门位于罐车侧方的罐车须用另一侧前后两轮“爬梯”。“移车、爬梯”后，再将管线牢固连接，并卸净罐车及管线内的剩余油品，必要时采取铝桶作最后的接卸并回罐。卸油员和第三方确认人员必须登至罐车顶部，通过罐车量油口观察确认罐车底部无余油。如是使用电子铅封的油罐车，则通过查看电子锁显示屏，确认余油是否卸净。

余油卸净后，油罐车驾驶员关闭卸油阀门，将卸油管内油品卸入油罐并拆下卸油管线。

卸油收尾

- 确认收油数量：

卸油完成后，油罐静置5分钟，再通过液位仪或手工量罐方式确认收油数量（收油数量=卸油后库存-卸油前库存+期间销售）。

卸油员完成《加油站油品入库单》（附件9）或在零售系统中填写相关入库表单并打印，确认无误后由卸油员、油罐车驾驶员双方签字。油站经理及出纳对《加油站油品入库单》（附件9）或系统中相关入库表单进行审核签字。每月月初由油站出纳将上月《加油站油品入库单》（附件9）第二联财务联集中交公司财务部做帐务处理或按照公司相关财务规定执行。

- 保存油样：

将油样按油品名称、来油日期整齐有序地摆放在油样箱内，并锁好油样箱。

油样保存期限为每车油品销售完毕后再保留至少3天，且下一批次的油品入库之后方能做回罐处理。油样回罐应在油站出纳的监督下进行。油样回罐操作完成后，应填写《接收油品质量检查记录&油样回罐记录》（附件1）并将卸油口上锁。

- 引导罐车离站：

放下车顶防护栏，撤下静电接地夹，引导油罐车安全驶离油站（若不采用油气回收装置，卸油后，油罐车应静置5分钟待其周围油气消散后再起动车辆）。

- 收存卸油器材：

卸油员将各类卸油器材、静电接地线、消防器材整理收存，锁上卸油口，隔离油罐区。

油品价格管理

管理原则

- 任何时候，价格牌上的零售价格都必须与加油机上显示的单价相同。

- 没有公司的通知时，任何人不得擅自更改油品零售价格。

- 任何调价操作必须保留营运部下发的《油品零售价格调整通知单》（附件10）或其他公司规定的正式告知文档。

零售价格调整程序

- 油站经理应至少每两周对竞争对手进行调查，遇到市场竞争较为激烈的情况，应加大调查力度，将结果记录到《油站竞争对手调查表》（附件11）并上报区域营运经理，区域营运经理将竞争对手竞争信息汇总后报送营运部经理（如遇竞争对手大幅调价可随时报告营运部经理），决定油品零售价格，并按本公司内部流程进行零售价格调整审批；

- 如需价格调整，营运部将《油品零售价格调整通知单》（附件10）以电子邮件或其他形式告知各区域营运经理和各油站经理，下达调价指令；

- 油站经理按照所规定的价格、生效日期、生效时间进行调价。如价格下调，应先重新设定加油机电脑系统和中控系统内的价格，再更改招牌上的价格；如价格上调，则应先更改招牌上的价格，再设定加油机电脑系统和中控系统的价格并立即通知所有当班员工；交接班时应告知接班主管，并在交接班记录表中登记；

- 油站经理将营运部下发的《油品零售价格调整通知单》（附件10）在电脑邮件系统中建立调价通知文件夹并保存营运部下发的所有《油品零售价格调整通知单》（附件10）备查。

加油机操作流程

加油机是加油站统一的油品销售设备，通过加油机我们将油罐内的油品按国家计量标准及成品油零售定价销售给顾客。作为油站的每位员工，我们必须熟练操作加油设备以完成加油操作。作为油站主管，除设备操作外还需了解油机的基本工作原理及常见故障原因，为设备的日常维护保养提供保障。

目前，中化石油使用的加油机主要包括托肯、长吉、正星三种品牌，现分别对这三种品牌的加油机操作一介绍。

长吉牌加油机的常规操作

- 不定额加油：即顾客对加油数量没具体要求（如：顾客要求加满为止）。

- 员工只需提起油枪，随即将枪托向上抬起（见图四），油机随即启动，油机液晶显示屏数量及金额栏数字归零；

- 将油枪插入顾客油箱，扣起油枪枪卡就可以直接给顾客加油（备注：油枪枪卡可采取员工手握把捏或挂枪加油两种方式，手握把捏方式需员工在加油过程中一直用手把捏住枪卡，而挂枪加油需在把捏住枪卡后支起枪卡底部的卡簧弹片后就可省去用手把捏油枪枪卡的麻烦，但非繁忙时段，应避免采取挂枪加油。）加油过程中，只要随时松开或扣动油枪枪卡就可以停止或重新开始加油。目前的油枪均具备自动感应功能，当顾客油箱内的油品接近加满时，油枪将自动关闭并停止加油，加油数量及金额随时显示在加油机液晶显示屏上；

- 加油结束，将枪托复位（油机即停止工作），盘好油管并将油枪置于枪托上挂好，整个加油过程结束。

- 加油金额取整功能：

在采取不定额加油时，当油箱差不多加满或按顾客要求停止加油，为了避免在金额上出现小数导致付款不便，我们只要在加油过程中按一下操作键盘上的【金额】键，加油将会在下一个整数金额（数字在1元以内）自动停止。如：目前加油金额是149.20元，只要我们按一下操作键盘上的【金额】键，油机将会在加油至150.00元时自动停止。

- 定额加油：

顾客在加油前对加油数量及加油金额提出具体需求，如加油200元或加油40升。如顾客要求定额加油。

- 当顾客要求按金额加油时，先按加油机操作键盘【金额】键（如200元）；当顾客要求按容积数量加油时则按【升/千克】键（如40升）；

- 然后按加油机操作键盘数字键，输入顾客所需的加油金额或升数，同时观察加油机液晶显示屏金额或加油量显示区域，核实数字输入是否正确，如果数字输入错误，按【清零】键后重新输入；

- 核实数字输入无误后，按【确认】键；

- 提起油枪，将枪托向上抬起，油机随即启动，油机液晶显示屏数量及金额栏数据归零，将油枪插入顾客油箱，扣起油枪枪卡就可以直接给顾客加油；

- 当加油到预先设定的金额或数量时，油机自动停止工作。如油枪因为自动感应原因中途停止工作，在油箱还有足够空间的前提，员工还需将枪卡复位后重新扣动油枪枪卡直至达到预设的金额或数量；

- 加油结束，将枪托复位（油机停止工作），盘好油管并将油枪置于枪托上挂好，整个加油过程结束。

- 油机电子累计码抄录：

首先按操作键盘【清零】键后，再按【升/千克-班/日累】键，当看到液晶显示屏金额显示区域有1和4两个数字在闪动时，连续抄下加油量区域及单价区域的数字即为电子累计码。如上图所示：电子累计码为35702.7升。

托肯牌加油机常规操作

托肯油机与长吉油机在外观上除操作键盘存在区别外，其他只是外形上的细微差别。同样，在不定额加油的操作方面，它们是完全一致的。现就其他键盘操作存在差异的部分介绍如下：

- 定额加油：顾客在加油前对加油数量及加油金额提出具体需求，如加油200元或加油40升

- 当顾客要求按金额加油时，先按加油机操作键盘上的【F5】键，再按数字键输入加油金额（如200元）。当顾客要求按容积数量加油时则先按【F6】键，再按数字键输入加油升数（如40升）；

- 输入完毕后，应观察加油机液晶显示屏金额或加油量显示区域，核实数字输入是否正确。如果数字输入错误，按【F7】键对数据进行清理后再按数字键重新输入；

- 提起油枪，将枪托向上抬起，油机随即启动，油机液晶显示屏数量及金额栏数据归零。将油枪插入顾客油箱，扣起油枪枪卡就可以直接给顾客加油；

- 当加油到预先设定的金额或数量时，油机自动停止工作。如油枪因为自动感应原因中途停止工作，但油箱还有足够空间时，员工只需将枪卡复位后重新扣动油枪枪卡即可继续加油；

- 加油结束，将枪托复位（油机停止工作），盘好油管并将油枪置于枪托上挂好，整个加油过程结束。

- 油机电子累计码抄录

首先在操作键盘上按【*】号键，在油机液晶显示屏上出现下图显示后，再输入通用密码“1590 ”，然后按【F3】键，接着按数字键【6】（确认键）在液晶显示屏上出现1.1.4.1 ，再按数字键【6】，液晶显示屏上出现A1，继续按数字键【6】确认，在液晶显示屏金额区域出现的就是金额累计数据，在液晶显示屏升数区域出现的就是加油量升累计数据。当多条油枪共用一个液晶显示屏，在出现第一个累计码后，按数字键【4】（回退键），在液晶显示屏出现A1后，再按数字键【8】（向下键），液晶显示屏出现A2，最后按数字键【6】确认，在液晶显示屏升数区域和金额区域显示的数据就是第2条油枪加油量升累计数据和金额累计数据。

- 目前我们使用的托肯油机暂没有取整功能

正星牌加油机的常规操作

- 不定额加油：即顾客对加油数量没具体要求（如：顾客要求加满为止）

- 员工只需提起油枪，随即将枪托向上抬起，油机随即启动，油机液晶显示屏数量及金额栏数字归零；

- 将油枪插入顾客油箱，扣起油枪枪卡就可以直接给顾客加油（备注：油枪枪卡可采取员工手握把捏或挂枪加油两种方式，手握把捏方式需员工在加油过程中一直用手把捏住枪卡，而挂枪加油需在把捏住枪卡后支起枪卡底部的卡簧弹片后就可省去用手把捏油枪枪卡的麻烦，但非繁忙时段，应避免采取挂枪加油。）加油过程中，只要随时松开或扣动油枪枪卡就可以停止或重新开始加油。目前的油枪均具备自动感应功能，当顾客油箱内的油品接近加满时，油枪将自动关闭并停止加油，加油数量及金额随时显示在加油机液晶显示屏上；

- 加油结束，将枪托复位（油机停止工作），盘好油管并将油枪置于枪托上挂好，整个加油过程结束。

- 加油金额取整功能：在采取不定额加油时，当油箱差不多加满或按顾客要求停止加油，为了避免在金额上出现小数导致付款不便，我们只要在加油过程中按一下操作键盘上的“.”键，加油将会在下一个整数金额（数字在1元以内）自动停止。如：目前加油金额是149.20元，只要我们按一下操作键盘上的“.”键，油机将会在加油至150.00元时自动停止。

- 定额加油：顾客在加油前对加油数量及加油金额提出具体需求，如加油200元或加油40升。

- 当顾客要求按金额加油时，先按加油机操作键盘“切换”键，当显示屏显示“P”时，即可输入顾客要求加油金额（如P  200，即为200元）；

- 当顾客要求按容积数量加油时，如油机在油机待机状态（显示屏显示为“L”），可直接输入顾客所要求加油的升数；如油机显示屏显示的不是“L”，需通过按“切换”键进行切换；

- 然后使用加油机操作键盘数字键，输入顾客所需的加油金额或升数，同时观察加油机液晶显示屏金额或加油量显示区域，核实数字输入是否正确。如果数字输入错误，按“清零”键后重新输入；

- 核实数字输入无误后，提起油枪，将枪托向上抬起，油机随即启动，油机液晶显示屏数量及金额栏数据归零，将油枪插入顾客油箱，扣起油枪枪卡就可以直接给顾客加油；

- 当加油到预先设定的金额或数量时，油机自动停止工作。如油枪因自动感应原因中途停止工作，但油箱还有足够空间时，员工只需将枪卡复位后重新扣动油枪枪卡即可继续加油；

- 加油结束，将枪托复位（油机停止工作），盘好油管并将油枪置于枪托上挂好，整个加油过程结束。

- 油机电子累计码抄录：按操作键盘【累计】键后，显示屏显示的数字即为电子累计码。如右图所示：电子累计码为32423.61升。

加油安全操作程序

安全操作程序

- 加油员应穿着防静电服装，佩戴棉线手套，夜间应穿反光衣或带有反光材料的服装；

- 顾客车辆进入油站时，加油员应站在安全的位置，以免被车辆撞倒；

- 加油之前，车辆必须熄火；摩托车司机必须下车；当地消防安监部门若另有其它规定的，应按相关规定执行；

- 当走近顾客的车辆时，要注意车辆的排气管、后视镜、车门等伸出的部位，以免碰伤；

- 开启油箱盖时，面部不要正对油箱口，为防止油气冲出，应缓慢拧开油箱盖；

- 抬取油枪时，油枪板机应处于松驰状态，保持双手握枪，枪嘴朝下；油抢管应避免被车压碾；避免强拉强拽；

- 加油完毕后要平移油枪，避免油枪内余油遗撒到地面；

- 行走或跑动服务时，应注意周围环境，确保自身安全。

加油安全八禁止

- 加油区域内禁止接打手机和吸烟；

- 禁止向散装油桶和非金属容器内加油；

- 禁止让顾客自己加油（自助加油站除外）；

- 禁止油枪嘴敲击车辆油箱口；

- 禁止使用非防爆手电或打火机查看车辆油箱口的油品液面；

- 身体带有静电时禁止加油操作；

- 禁止顾客在加油区域修车以及任何易产生火花的操作；

- 高强闪电、雷击频繁时，禁止加油作业。

货物搬运作业

重物搬运

- 搬运重物前，站立处必须稳固，双脚移至要抬起的重物旁边，屈膝抓紧重物，尽量减少腰部的弯曲度，两膝向外，用腿部的力量，抬起重物；

- 抬起重物后，腰部要尽可能挺直，用双脚的微小挪动缓慢转动方向(不要通过转动腰部来改变方向)，注意手指不要被夹住或压住；若要将重物放到地面时，则按以上程序的相反顺序进行。

货物接收和储放

- 运输车辆的停放位置不应阻塞车道或便利店入口；

- 货物入库时，应堆放在安全的位置；

- 货物应按包装箱上的朝向标志堆放；

- 堆放时高度不要超过2米，较重及体积大的箱子应放在底层；较轻的箱子应放在上层；

- 对伸手不及的位置，应使用梯子；

- 不要双腿分别站在两个货架上或站在货物上拿取物品。

集液回罐操作方法

加油站汽油二次油气回收系统通常采用潜油泵自动回收方式，有些油站由于地理条件限制需加装集液罐（器），并通过手工操作定期将集液回罐，以满足系统设计要求。集液回罐操作一般采用以下两种方法：

手摇泵定期回收方式

适用于集液罐（器）设置在较浅的集液井内或没有集液井的情况下。

- 打开集液罐（器）密封盖；

- 将手摇泵吸油管线伸入集液器底部，手摇泵出油管口伸入铝制油品回收桶；

- 摇动手摇泵摇杆至吸尽集油；

- 收回手摇泵吸油管线，关闭集液器密封盖，将抽出油品回至低标号汽油罐。

人员进入集液井方式

适用于集液罐（器）设置在较深的集液井内的情况下。

- 用铝制油品回收桶放置在集液井内的集液器底部管口处；

- 打开集液器底部管口阀门，放尽集油；

- 关闭集液器底部管口阀门；

- 将回收桶内油品回至低标号汽油罐；

- 集液井预留位置不便于此方法操作时，可采取手摇泵方式进行回收。

安全注意事项

- 无论采取哪种方法，都应由固定专人（如卸油员/设备维修人员等）操作，操作前应设置隔离，穿戴个人防护用品，现场禁止接打手机；禁止明火和可能产生火源的热工作；

- 如采取第二种方式时，下井操作人员应根据情况申请工作许可并做气体测试（填写进入受限空间作业许可证和气体测试证明），井口安排人员监护；

- 整个操作过程（包括集液回罐和日常检查）应有记录并存档。

发电机操作规程

必须经过相应的培训并理解相应的工作原理才能操作发电设备。

请各公司营运部根据本公司及油站设备补充完善操作规程内容，样例如下：

开机前注意事项：

- 检查油箱内柴油存量，当油量存量不足时应立即补充。

- 检查动力机机油箱内机油存量是否在规定标格内，不足时应补充。（注意机油变黑且没有粘度时更换全部机油）。

- 检查冷却水是否足够，不足时请在发电机启动起予以补充。

- 检查发电机周围是否有杂物（特别是易燃物），在发电前必须进行清理。

- 检查皮带的松紧程度，必要时进行调整。

发电机操作注意事项：

- 断开电源总控开关（若油站使用的为市电/发电倒顺开关，请将开关手把拉到水平位），关闭所有的分路开关和用电负荷开关（如断开油机、空调、稳压器、冰柜等设备开关）。如配有专门的发电切断开关，请切断该开关。

- 开启蓄电池开关。

- 将动力机油门调速器调至“低速”位置，油量不宜过大或过小。开启动力机电源钥匙，压下减压阀的同时按下启动按钮，动力机便启动工作。

- 开始运行时，应低速运行半分钟，然后在慢慢加大油门，同时观察发电机变配箱面板上的频率表（HZ）指针，当频率表指针逐渐指向50HZ，电压达到380伏到400伏左右，停止加油门。

- 柴油机高速运行时，检查冷却水是否通畅、机器运转是否正常。

供电操作指引（确认一切正常后，即可合闸供电）：

- 发电输送到配电柜：如发电机上配置专门的发电机输电开关，请将该开关合上，将发电输送到配电柜。

- 合上油站电源总控开关：将油站电源总控开关倒向发电方向。逐步开启分路开关和其它负荷开关，同时观察电压表和频率表情况。如电压表和频率表减低到额定范围，（电压表低于380伏、频率表低于50赫兹），可关闭部分用电负荷或适当加大动力机油门。

- 发电过程维护：随时检查发电机运行情况（如水温、油温及柴油情况，机器有无异响、松动，传动皮带是否松动或异味），如有异常请随时停止动力机。

- 观察市电情况：随时查看配电柜市电电压表指针（或专门的市电指示灯），如果指针恢复并达到380-400V时，证明市电已经恢复，请执行市电恢复和发电机停止程序。

停机操作规程：

- 恢复市电输送：关闭分路开关和其他负荷开关；如有其他市电断路开关请合上断路器开关，再将配电箱电源总控开关倒向市电方向（与市电连接）。再逐步开启分路开关和其他负荷开关，确保油站正常营运。

- 关闭发电机：断开发电机发电输送开关，逐渐关闭发电机油门直至动力机停止。断开蓄电池连接线（如有开关直接断开蓄电池开关）。

- 记录并整理发电现场：完成相关发电记录并清理发电房，为下次操作提供记录依据和整洁环境。

注意事项：

- 针对使用摇柄的动力机，注意摇柄上不得沾有油污，同时在操作时操作人员必须戴上棉手套，紧握摇柄，以防摇柄脱手飞出伤人。摇动手柄时，如动力机反转，应立即将手柄顺势退出。

- 发电房应保持干燥，清洁，通风散热良好，发电机周围无易燃物堆积。

- 启动后柴油机或发电机是否有异响，异常振动等不正常现象，若发现不正常现象,应立即停机检查。

- 启动控制箱电压转换开关，如发现三相电压不平衡大于20%时，应停机对发电机进行检查。

- 发电机长时间工作（超过3小时），应停机检查冷却水。检查冷却水时，应注意使用相应的防护工具，如防烫伤手套等，当水量不够时请补充冷却水。当水温接近沸腾时，应停机检查和降温，不要用冷水强行降温。

- 注意润滑系统及冷却系统工作是否正常，有无渗漏现象；

- 随时检查油箱柴油存量，及时补充燃油；

- 在供电正常的情况下，每周对发电机试机不少于一次。

- 每次运行不少于20分钟。

- 随时检查发电机蓄电池电量情况，当电量不足时应及时充电。

- 整个发电过程中，操作人员必须使用耳罩以保护听力。

- 操作配电柜合闸时，为防止触电，必须戴绝缘手套。

- 配电柜操作区域应在地面配置绝缘地垫。

- 确保以上个人防护用品完好，清洁，随时可用。

洗车机操作规程

如本公司有洗车服务，请补充洗车相关操作流程及管理要求。